## Введение
Программа быстрого расчета трубопроводов Флексален для MICROSOFT EXCEL 97 и более поздних версий
Этот расчет основан на свойствах материала "ФЛЕКСАЛЕН-600".
Авторские права ©: 1996-2003 Компания Флексален + Ханс Дреслер
Программа разработана: Хансом Дреслером
Перевод: Александр Максименко
Представительство в России: 141100, Московская область, г.Щелково, (095) 981-11-50
E-Mail: a.maksimenko@thermaflex.ru
Это програмное обеспечение является собственностью компании ФЛЕКСАЛЕН и может быть скопировано или передано другому лицу только с согласия компании ФЛЕКСАЛЕН. Примите, к сведению, что это программа не является профессиональной и служит только для предварительного расчета.
Если у Вас возникли какие-либо проблемы, Вы можете обратиться в представительство компании ФЛЕКСАЛЕН в России по тел.: (095) 981-11-50
Компания Флексален и господин Дреслер не несет никакой ответственности за результаты расчетов или возможное повреждение данных на Вашем компьютере. Совместимость этого Программного обеспечения должна быть проверена пользователем до его установки.
Пожалуйста, проверьте правильность результатов расчета, чтобы быть уверенным в их точности !
Программа быстрого расчета

## Расчет
(C) 1999 DRESLER / Weitergabe der Software und/oder von Teilen der Software ist verboten!
Расчет трубопроводов Флексален для однотрубных и двутрубных систем между двумя зданиями
ФЛЕКСАЛЕН - ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ
Этот расчет сделан для стандартных систем бытового водоснабжения и центрального отопления
| Качественный фактор | 1.83 |  | Применяемая Delta T (Tf - Tr) |  | 19.9552
| Температурный фактор | 1.03 |  | Применяемая нагрузка |  | 149.664
| Подбор размера | 1 |  | Объем системы |  | 26.1481
| Температура подачи (Tf) | 90
| Температура обратки (Tr) | 70 |  | Источник | 0,5 | Дополнительное давление насоса
| Delta T (Tf - Tr) | 20 |  | Delta T (Tf - Tr) |  | Температура, °C | Потери давления, bar | Внеш.диаметр OD, | НАЗНАЧЕНИЕ
| Длина траншеи | 10 |  | 20 |  |  | bar | mm
| Мощность | 150 | 0 |  | Подача | 90 | 0.041142 | 50
| Расход | 1.7874 |  | НАСОС | 90 |  |  | 89.9744
| Совокупная длина труб | 20 |  | #VALUE! | Обратка | 70 | 0.043647 | 50
|  |  |  | 6.4347 | 70 |  |  | 70.0192
| OD (Внешний диаметр) | 50 |  |  |  | 10
| Скорость потока в подаче | 1.3671
| Потери давления в подаче | 4114.1917 |  | Температура земли | 10 |  | Падение темп.в подаче |  | 0.0256
| Потери давления в обратке | 4364.746 |  | Глубина траншеи | 1000 |  | Длина траншеи |  | 10
| Общие потери давления | 8478.9377 |  | Лямбда почвы | 1 |  | Время подачи |  | 7.3145
[5 empty] | Давление | 6 | при 95°C
[5 empty] | Мax. Давление | 6.7491 | при рабочей температуре
[5 empty] | Потери давления | 0.084789 | Только трубы Флексален
| Отопление |  |  |  | Резерв давления | #VALUE! | при рабочей тепмературе
(подача/обратка)
Note on C10: Der Faktor für die Dimensionsanpassung steht im Normalfall auf 1. Mit der Änderung des Faktors im Bereich von 0,3 < 1 < 3 können verschiedene Dimensionierungen erreicht werden.
Note on F17: Pumpendruck zur Überwindung der Rohrreibung. Für Hausanschlüsse und Übergabestationen sind ca. 0,5 bar zuzurechnen.
Note on H25: Maximaldruck bei 90°C Mediumtemperatur und konstanter Fahrweise.
Note on H26: Der Maximaldruck gilt für die gewählte höchste Temperatur. Die Maximaldruckberechnung geht von konstantem Betrieb aus. Für die Beurteilung bei gleitender Fahrweise wenden Sie sich bitte an FLEXALEN!
Note on H28: Schwarze Zahlen geben die Reserve bei den gewählten Berechnungsparametern an. ROTE ZAHLEN zeigen eine Überschreitung des zulässigen Maximaldruckes an!
Водоснабжение (одна труба)
Отопление (подача/обратка)

## Печатная форма
Расчет трубопроводов Флексален для однотрубных и двутрубных систем между двумя зданиями
ФЛЕКСАЛЕН - ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ
Этот расчет сделан для стандартных систем бытового водоснабжения и центрального отопления
[6 empty] | OD (Внешний диаметр) |  | 50
[6 empty] | Скорость потока в подаче |  | 1.3671
ФЛЕКСАЛЕН 600 - |  | Отопление |  |  |  | Расход |  | 1.7874
[6 empty] | Мощность |  | 150
[6 empty] | Delta T (Tf - Tr) |  | 20
[6 empty] | Применяемая Delta T (Tf - Tr) |  | 19.9552
Источник | 0,5 | Дополнительное давление насоса |  |  |  | Применяемая нагрузка |  | 149.664
Delta T (Tf - Tr) |  | Температура,°C | Потери давления, bar | Наруж.диаметр OD, мм | НАЗНАЧЕНИЕ | Потери давления в подаче |  | 4114.1917
20 | [5 empty] | Потери давления в обратке |  | 4364.746
| Подача | 90 | 0.041142 | 50 |  | Общие потери давления |  | 8478.9377
Насос | 90 |  |  | 89.9744
#VALUE! | Обратка | 70 | 0.043647 | 50 |  | Давление | при 95°C | 6
6.4347 | 70 |  |  | 70.0192 |  | Мax. Давление | при рабочей температуре | 6.7491
|  | 10 |  |  |  | Потери давления | Только трубы Флексален | 0.084789
[6 empty] | Резерв давления | при рабочей тепмературе | #VALUE!
[6 empty] | Температура земли |  | 10
[6 empty] | Глубина траншеи |  | 1000
[6 empty] | Лямбда почвы |  | 1
[6 empty] | Падение темп.в подаче |  | 0.0256
[6 empty] | Длина траншеи |  | 10
[6 empty] | Время подачи |  | 7.3145
[6 empty] | Объем системы |  | 26.1481
Дополнительная информация:

## PARAMETER_T (hidden)
|  | SegmentDI | SegmentDA | Hüllrohr DI | HüllrohrDA |  |  | WE | 4196
HÜLLROHR | 160 | 71 | 134 | 150 | 152 |  |  | s/H | 3600
HÜLLROHR | 200 | 106 | 169 | 190 | 192 |  |  | Lambda Erde | 1
STANGE | 110/125 |  |  | 190 | 200 |  |  | Verlegetiefe | 1000
STANGE | 140 |  |  | 214 | 225 |  |  | Erdtemperatur | 10
STANGE | 160 |  |  | 237.8 | 250
Verlegetiefe | 1000
Material | W/(mK)
Polybuten | 0.22
Luft ( innen ) | 0.18
PUR | 0.034
Luft ( außen ) | 0.043
HDPE | 0.43
Lambda Erde | 1
| MedDA | MedDI | 1/LAMDA-E | 1/LAMDA-D | W/(mk)-E | W/(mk)-D
16-DE | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20-DE | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25-DE | 25 | 20.4 | 4.3305 | 4.1283 | 0.18 | 0.15
32-DE | 32 | 26 | 4.2812 | 4.079 | 0.22 | 0.185
40-D/E | 40 | 32.6 | 4.2324 | 3.3093 | 0.28 | 0.18
50-D/E | 50 | 40.8 | 4.1827 | 3.2698 | 0.25 | 0.24
63-E | 63 | 51.5 | 4.1187 |  | 0.33
75-E | 75 | 61.2 | 3.2958 |  | 0.31
90-E | 90 | 73.6 | 3.2558 |  | 0.4
110-ES | 110 | 90 | 2.8245 |  | 0.39
125-ES | 125 | 102.2 | 2.825 |  | 0.35399
140-ES | 140 | 114.4 | 2.8062 |  | 0.35635
160-ES | 160 | 130.8 | 2.7891 |  | 0.35854
E
E
E
PARAMETERTABELLE |  | 1.219 | E |  | 1 |  |  |  | 0.3
TYP | DI | PaT90/m | E | WmK-S | W/mK | v_min | v_max | v_optimal | W/mK D-D
D
D
25 | 20.4 | 540.383 | D | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 1.1 | 0.735 | 3.75
32 | 26 | 402.0563 | D | 0.185 | 0.185 | 0.41 | 1.2 | 0.805 | 4.8
40 | 32.6 | 305.1588 | D | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 1.3 | 0.875 | 6 | ARBEITSBEREICH enspricht rotem Bereich!!
50 | 40.8 | 232.1357 | D | 0.24 | 0.24 | 0.5 | 1.4 | 0.95 | 7.5
63 | 51.5 | 174.7601 | E | 0.33 | 0.33 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 0
75 | 61.2 | 141.6069 | E | 0.31 | 0.31 | 0.65 | 1.8 | 1.225 | 0
90 | 73.6 | 113.0861 | E | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 2 | 1.375 | 0
110 | 90 | 88.4933 | E | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 2.3 | 1.575 | 0
125 | 102.2 | 75.7898 | E | 0.35399 | 0.35399 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 0
140 | 114.4 | 66.0556 | E | 0.35635 | 0.35635 | 1 | 2.6 | 1.8
160 | 130.8 | 56.1029 | E | 0.35854 | 0.35854 | 1.1 | 2.9 | 2
225 | 184 | 37.0096 | E | 0.374 | 0.374 | 1.4 | 3.6 | 2.5
Note on D38: Bei Rohrsystemen, die im Bereich der kleineren Nenndurchmesser Doppelleitungen anbieten, kann durch die Eingabe von "D" bzw. "E" zwischen Doppelrohr- und Einzelrohrsystemen umgeschaltet werden.
Note on J5: Eingabe der Erdreichtemperatur. Diese Temperatur wird in Verlegetiefe mindest 10 m von der Rohrleitung entfernt mit einer Temperatursonde gemessen. Im Regelfall kann eine Temperatur von 10°C angenommen werden.

## TEMPERATUR (hidden)
| DA | W/MK | W/M | W_ROHRn | V_Zeit_sec | l/m | Strangvol.
ROHR1 | 50 | 0.24 | 19.2 | 192 | 7.3145 | 1.3074 | 13.0741 | 493728.4992 | 89.9744 | 0.0256
ROHR2 | 50 | 0.24 | 14.4 | 144 | 7.3145 | 1.3074 | 13.0741 | 384011.055 | 69.9808 | 0.0192
26.1481
Nutzspreizung |  |  | 19.9552 | 336
Menge |  |  | 1.7874 | 149.664
149.664

## PARAMETER_R (hidden)
QF | 1.83
TF | 1.03 |  | KUNSTSTOFFROHR |  | Pmax | 6
Mediumdichte | 0.98 |  | NR |  |  | 1.219
DRUCKVERLUSTE UND GRENZWERTE LAUT DATENBLATT | [8 empty] | DIMENSIONSFAKTOR
DRUCKVERLUSTTABELLE | [8 empty] | 1 | ENTSPRICHT
TYP | DI | PaT90/m | l/sec max | l/sec opt | L/sec min | v/min | V/max | V/optimal | AUSWAHL | Vmax
16 | 11.2 | 1122.4 | 0.088623 | 0.047266 | 0.0009847 | 0.01 | 0.9 | 0.48 | 0.01 | 0.9
20 | 14.4 | 826.2264 | 0.16278 | 0.10906 | 0.07 | 0.34 | 1 | 0.67 | 0.088623 | 1
25 | 20.4 | 540.383 | 0.35935 | 0.24011 | 0.11 | 0.37 | 1.1 | 0.735 | 0.16278 | 1.1
32 | 26 | 402.0563 | 0.63679 | 0.42718 | 0.21757 | 0.41 | 1.2 | 0.805 | 0.35935 | 1.2
40 | 32.6 | 305.1588 | 1.0845 | 0.72998 | 0.37542 | 0.45 | 1.3 | 0.875 | 0.63679 | 1.3
50 | 40.8 | 232.1357 | 1.8294 | 1.2414 | 0.65337 | 0.5 | 1.4 | 0.95 | 1.0845 | 1.4
63 | 51.5 | 174.7601 | 3.3312 | 2.2902 | 1.2492 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 1.8294 | 1.6
75 | 61.2 | 141.6069 | 5.2923 | 3.6017 | 1.9111 | 0.65 | 1.8 | 1.225 | 3.3312 | 1.8
90 | 73.6 | 113.0861 | 8.5046 | 5.8469 | 3.1892 | 0.75 | 2 | 1.375 | 5.2923 | 2
110 | 90 | 88.4933 | 14.6245 | 10.0146 | 5.4047 | 0.85 | 2.3 | 1.575 | 8.5046 | 2.3
125 | 102.2 | 75.7898 | 20.498 | 13.9386 | 7.3793 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 14.6245 | 2.5
140 | 114.4 | 66.0556 | 26.7113 | 18.4924 | 10.2736 | 1 | 2.6 | 1.8 | 20.498 | 2.6
160 | 130.8 | 56.1029 | 38.9478 | 26.8606 | 14.7733 | 1.1 | 2.9 | 2 | 26.7113 | 2.9
225 | 184 | 37.0096 | 95.6771 | 66.4424 | 37.2077 | 1.4 | 3.6 | 2.5 | 38.9478 | 3.6
TEMPERATUR VORLAUF |  | 90
TEMPERATUR RÜCKLAUF |  | 70
SPREIZUNG |  | 0
TRASSENLÄNGE |  | 10
LEISTUNG kW |  | 150
MEDIUMMENGE |  | 0
VORDRUCK für Pumpe |  | 0,5