## Tabelle1
Форма быстрого расчета для небольших сетей
Объект: |  | Температура подающего/обратного трубопровода в °C:
Описание подсоединяемого объекта | кВт | Протяженность, м | Высота, м | Внешний диаметр O.D. PB-трубы, мм | ∆p, bar | Расход | Скорость потока
Начинать с последнего в цепи объекта | Для каждого здания | Между домом и отводом или между отводом и отводом | Абсолютная высота или относительно котельной | Внешний диаметр несущей PB трубы на расчетном участке | Потеря давления на расчетном участке | л/сек | м/сек
7 | 115 | 36 | 0 | 50 | 0.2 | 1.37 | 1.05
5 | 40 | 42 | 0 | 32 | 0.3 | 0.9 | 0.48
5+7 | 155 | 33 | 0 | 63 | 0.1 | 1.85 | 0.89
6 | 85 | 6 | 0 | 40 | 0.1 | 1.01 | 1.21
6+(5+7) | 240 | 56 | 0 | 63 | 0.4 | 2.86 | 1.37
8 | 250 | 20 | 0 | 63 | 0.1 | 2.98 | 1.43
2 | 240 | 26 | 0 | 63 | 0.2 | 2.86 | 1.37
2+8 | 490 | 45 | 0 | 90 | 0.2 | 5.84 | 1.37
6+(5+7)+(2+8) | 730 | 200 | 0 | 110 | 0.6 | 8.7 | 1.37
Итого на здания 5, 7, 6, 2, 8. имеем общую потребляемую мощность 720 кВт. Труба подачи 110 мм., ветки 63 мм, 50 мм, 40 мм, 32 мм.
1 | 650 | 131 | 0 | 90 | 0.9 | 7.75 | 1.82
3 | 135 | 28 | 0 | 50 | 0.2 | 1.61 | 1.23
4 | 25 | 65 | 0 | 32 | 0.2 | 0.3 | 0.56
Итого: