## расчёт теплопотерь
Расчёт теплопотерь помещения:
Введите температуру воздуха в помещении, ºС: | 20
Введите температуру наружного воздуха, ºС: | -22
Введите габариты помещения:
длина, м | 7
ширина, м | 5
высота, м | 3
Наружная стена: | кирпич
Введите толщину наружной стены, мм: | 500
Введите длину наружной стены, м | 7
Введите толщину утеплителя НС, мм: | 100
Окно: | нормативное
Введите площадь окна, м2: | 5
Перекрытие: | ж/б плита
Толщина насыпного слоя перекрытия, мм | 200
Толщина утеплителя перекрытия, мм | 100
Пол | утеплённый
Результаты расчёта:
Теплопотери через ограждающие конструкции, Вт | 1172.892
Расход тепла на инфильтрацию наружного воздуха, Вт | 1037.232
Расход тепла на отопление помещения, Вт | 2210.124

## справочник
НС | λ, Вт/(м*ºС) |  | λ, Вт/(м*ºС) |  | длина_НС |  | утеплитель НС |  | ОК | Rок, м2*ºС/Вт |  | Rок, м2*ºС/Вт | ПТ | δпт/λпт, (м*ºС)/Вт | ПЛ | Rпл, (м2*ºС)/Вт
кирпич | 0.72 |  | 0.72 |  | 7 |  | 0 |  | нормативное | 0.9 |  | 0.9 | ж/б плита | 0.12941 | утеплённый | 5.5
газобетон | 0.3 |  |  |  | 5 |  | 50 |  | среднее | 0.65 |  |  | деревянное | 0.33333 | не утеплённый | 4.3
[5 empty] | 12 |  | 100 |  | старое | 0.4 |  |  | не учитывать | 0 | не учитывать | 0
[7 empty] | 150 |  | не учитывать | 0
Исходные данные
№ помещ. | tвн, ºС | tн, ºС | А, м | В, м | H, м | λст, Вт/(м*ºС) | δст, мм | Lнс, м | δут.ст, мм | δпт/λпт, (м*ºС)/Вт | δнас.сл, мм | δут.пт, мм
1 | 20 | -22 | 7 | 5 | 3 | 0.72 | 500 | 7 | 100 | 0.1 | 200 | 100
Промежуточные результаты
№ помещ. | Fст, м2 | Fок, м2 | Fпт, м2 | Fпл, м2 | Rст, м2*ºС/Вт | Rок, м2*ºС/Вт | Rпт, м2*ºС/Вт | Rпл, м2*ºС/Вт | β
1 | 21 | 5 | 35 | 35 | 3.3529 | 0.9 | 3.7738 | 5.5 | 1.1
Инфильтрация
№ помещ. | L, м3/ч | К | Qв, Вт
1 | 105 | 0.7 | 1037.232
Результаты расчёта
№ помещ. | Qст, Вт | Qок, Вт | Qпт, Вт | Qпл, Вт | Qо, Вт | Qв, Вт | ΣQ, Вт
1 | 220.4682 | 256.6667 | 428.4844 | 267.2727 | 1172.892 | 1037.232 | 2210.124