## Compact, Ventil Compact
PURMO Compact, Ventil Compact
Инструкція по використанню
| Температура подачі , ⁰С | Температура звороту , ⁰С | Температура в приміщенні , ⁰С | ∆ Температур |  |  | Внести температури теплоносія на вході та виході радіатора, внести температуру в приміщенні (жовті ячейки). В таблиці знайти по типу, висоті та довжині потужність необхідного радіатору.
| 56 | 55 | 20 | 35.4977
Висота, мм | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 450 |  |  |  | 500 |  |  |  | 600 |  |  |  | 900
Тип радиатора | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33
Теплова потужність 75/65/20°С, Вт/м. | 546 | 761 | 961 | 1347 | 711 | 963 | 1221 | 1699 | 790 | 1060 | 1347 | 1869 | 869 | 1156 | 1470 | 2035 | 1018 | 1340 | 1709 | 2356 | 1427 | 1861 | 2388 | 3260
Показник N | 1.3115 | 1.2803 | 1.3213 | 1.3358 | 1.3026 | 1.294 | 1.3226 | 1.3255 | 1.3048 | 1.3008 | 1.3226 | 1.3313 | 1.307 | 1.3076 | 1.327 | 1.3371 | 1.3115 | 1.3213 | 1.3358 | 1.3486 | 1.317 | 1.339 | 1.3561 | 1.36
Довжина , мм | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт |  |  |  | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт |  |  |  | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт |  |  |  | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт |  |  |  | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт |  |  |  | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт
400 | 139.9739 | 197.1675 | 245.5467 | 342.4856 | 182.8248 | 248.3469 | 311.8422 | 433.4963 | 202.9872 | 272.7323 | 344.0225 | 475.9342 | 223.1193 | 296.7473 | 374.8767 | 517.187 | 260.977 | 342.3857 | 434.527 | 596.4367 | 365.1474 | 472.6609 | 603.0016 | 822.1049
500 | 174.9674 | 246.4594 | 306.9334 | 428.107 | 228.531 | 310.4337 | 389.8028 | 541.8704 | 253.734 | 340.9154 | 430.0281 | 594.9178 | 278.8992 | 370.9342 | 468.5958 | 646.4837 | 326.2213 | 427.9821 | 543.1587 | 745.5458 | 456.4342 | 590.8261 | 753.752 | 1027.6311
600 | 209.9609 | 295.7513 | 368.3201 | 513.7284 | 274.2373 | 372.5204 | 467.7633 | 650.2445 | 304.4808 | 409.0985 | 516.0338 | 713.9013 | 334.679 | 445.121 | 562.315 | 775.7805 | 391.4655 | 513.5785 | 651.7905 | 894.655 | 547.7211 | 708.9913 | 904.5024 | 1233.1573
700 | 244.9544 | 345.0432 | 429.7068 | 599.3498 | 319.9435 | 434.6071 | 545.7239 | 758.6186 | 355.2275 | 477.2816 | 602.0394 | 832.8849 | 390.4588 | 519.3079 | 656.0342 | 905.0772 | 456.7098 | 599.1749 | 760.4222 | 1043.7641 | 639.0079 | 827.1565 | 1055.2529 | 1438.6836
800 | 279.9478 | 394.3351 | 491.0935 | 684.9712 | 365.6497 | 496.6939 | 623.6845 | 866.9927 | 405.9743 | 545.4647 | 688.045 | 951.8684 | 446.2386 | 593.4947 | 749.7533 | 1034.374 | 521.954 | 684.7713 | 869.054 | 1192.8733 | 730.2948 | 945.3217 | 1206.0033 | 1644.2098
900 | 314.9413 | 443.627 | 552.4802 | 770.5925 | 411.3559 | 558.7806 | 701.645 | 975.3667 | 456.7211 | 613.6478 | 774.0507 | 1070.852 | 502.0185 | 667.6815 | 843.4725 | 1163.6707 | 587.1983 | 770.3678 | 977.6857 | 1341.9825 | 821.5816 | 1063.487 | 1356.7537 | 1849.736
1000 | 349.9348 | 492.9188 | 613.8668 | 856.2139 | 457.0621 | 620.8673 | 779.6056 | 1083.7408 | 507.4679 | 681.8308 | 860.0563 | 1189.8355 | 557.7983 | 741.8684 | 937.1917 | 1292.9675 | 652.4425 | 855.9642 | 1086.3175 | 1491.0916 | 912.8685 | 1181.6522 | 1507.5041 | 2055.2622
1100 | 384.9283 | 542.2107 | 675.2535 | 941.8353 | 502.7683 | 682.9541 | 857.5661 | 1192.1149 | 558.2147 | 750.0139 | 946.0619 | 1308.8191 | 613.5781 | 816.0552 | 1030.9108 | 1422.2642 | 717.6868 | 941.5606 | 1194.9492 | 1640.2008 | 1004.1553 | 1299.8174 | 1658.2545 | 2260.7884
1200 | 419.9218 | 591.5026 | 736.6402 | 1027.4567 | 548.4745 | 745.0408 | 935.5267 | 1300.489 | 608.9615 | 818.197 | 1032.0675 | 1427.8026 | 669.358 | 890.242 | 1124.63 | 1551.561 | 782.931 | 1027.157 | 1303.581 | 1789.31 | 1095.4422 | 1417.9826 | 1809.0049 | 2466.3147
1400 | 489.9087 | 690.0864 | 859.4136 | 1198.6995 | 639.8869 | 869.2143 | 1091.4478 | 1517.2372 | 710.4551 | 954.5632 | 1204.0788 | 1665.7697 | 780.9176 | 1038.6157 | 1312.0683 | 1810.1545 | 913.4195 | 1198.3498 | 1520.8444 | 2087.5283 | 1278.0159 | 1654.313 | 2110.5057 | 2877.3671
1600 | 559.8957 | 788.6701 | 982.1869 | 1369.9423 | 731.2993 | 993.3877 | 1247.3689 | 1733.9853 | 811.9487 | 1090.9293 | 1376.09 | 1903.7368 | 892.4773 | 1186.9894 | 1499.5067 | 2068.748 | 1043.9081 | 1369.5427 | 1738.1079 | 2385.7466 | 1460.5896 | 1890.6435 | 2412.0065 | 3288.4196
1800 | 629.8826 | 887.2539 | 1104.9603 | 1541.1851 | 822.7118 | 1117.5612 | 1403.29 | 1950.7335 | 913.4423 | 1227.2955 | 1548.1013 | 2141.7039 | 1004.0369 | 1335.3631 | 1686.945 | 2327.3415 | 1174.3966 | 1540.7355 | 1955.3714 | 2683.9649 | 1643.1633 | 2126.9739 | 2713.5073 | 3699.472
2000 | 699.8696 | 985.8377 | 1227.7337 | 1712.4279 | 914.1242 | 1241.7347 | 1559.2112 | 2167.4817 | 1014.9359 | 1363.6617 | 1720.1126 | 2379.671 | 1115.5966 | 1483.7367 | 1874.3833 | 2585.9349 | 1304.8851 | 1711.9283 | 2172.6349 | 2982.1833 | 1825.737 | 2363.3043 | 3015.0082 | 4110.5244
2300 | 804.85 | 1133.7133 | 1411.8937 | 1969.2921 | 1051.2428 | 1427.9949 | 1793.0928 | 2492.6039 | 1167.1762 | 1568.2109 | 1978.1294 | 2736.6217 | 1282.9361 | 1706.2973 | 2155.5408 | 2973.8252 | 1500.6178 | 1968.7176 | 2498.5302 | 3429.5108 | 2099.5975 | 2717.8 | 3467.2594 | 4727.1031
2600 | 909.8305 | 1281.589 | 1596.0538 | 2226.1562 | 1188.3614 | 1614.2551 | 2026.9745 | 2817.7262 | 1319.4166 | 1772.7602 | 2236.1463 | 3093.5723 | 1450.2756 | 1928.8578 | 2436.6983 | 3361.7154 | 1696.3506 | 2225.5068 | 2824.4254 | 3876.8382 | 2373.4581 | 3072.2957 | 3919.5106 | 5343.6818
3000 | 1049.8044 | 1478.7565 | 1841.6005 | 2568.6418 | 1371.1863 | 1862.602 | 2338.8167 | 3251.2225 | 1522.4038 | 2045.4925 | 2580.1688 | 3569.5065 | 1673.3949 | 2225.6051 | 2811.575 | 3878.9024 | 1957.3276 | 2567.8925 | 3258.9524 | 4473.2749 | 2738.6055 | 3544.9565 | 4522.5122 | 6165.7867

## Hygiene
|  | Purmo Hygiene | [5 empty] | Инструкція по використанню
| Температура подачі , ⁰С | Температура звороту , ⁰С | Температура в приміщенні , ⁰С | ∆ Температур |  | Внести температури теплоносія на вході та виході радіатора, внести температуру в приміщенні (жовті ячейки). В таблиці знайти по типу, висоті та довжині потужність необхідного радіатору.
| 75 | 65 | 20 | 49.8329
Висота, мм | 300 |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 600 |  |  | 900
Тип радиатора | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
Теплова потужність 75/65/20°С, Вт/м. | 348 | 630 | 874 | 449 | 787 | 1098 | 546 | 938 | 1309 | 639 | 1085 | 1510 | 903 | 1516 | 2069
Показник N | 1.3425 | 1.2815 | 1.2957 | 1.3255 | 1.2835 | 1.3004 | 1.3086 | 1.2856 | 1.3051 | 1.2916 | 1.2876 | 1.3098 | 1.2988 | 1.3042 | 1.3418
Довжина , мм | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт |  |  | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт |  |  | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт |  |  | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт |  |  | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт
400 | 139.2 | 252 | 349.6 | 179.6 | 314.8 | 439.2 | 218.4 | 375.2 | 523.6 | 255.6 | 434 | 603.9999 | 361.2 | 606.3999 | 827.5999
500 | 174 | 315 | 437 | 224.5 | 393.5 | 549 | 273 | 469 | 654.4999 | 319.5 | 542.5 | 754.9999 | 451.5 | 757.9999 | 1034.4999
600 | 208.8 | 378 | 524.4 | 269.4 | 472.2 | 658.7999 | 327.6 | 562.7999 | 785.3999 | 383.4 | 650.9999 | 905.9999 | 541.8 | 909.5999 | 1241.3999
700 | 243.6 | 441 | 611.7999 | 314.3 | 550.9 | 768.5999 | 382.2 | 656.5999 | 916.2999 | 447.3 | 759.4999 | 1056.9999 | 632.0999 | 1061.1999 | 1448.2999
800 | 278.4 | 504 | 699.1999 | 359.2 | 629.5999 | 878.3999 | 436.8 | 750.3999 | 1047.1999 | 511.2 | 867.9999 | 1207.9999 | 722.3999 | 1212.7999 | 1655.1998
900 | 313.2 | 566.9999 | 786.5999 | 404.1 | 708.2999 | 988.1999 | 491.4 | 844.1999 | 1178.0999 | 575.0999 | 976.4999 | 1358.9999 | 812.6999 | 1364.3999 | 1862.0998
1000 | 348 | 629.9999 | 873.9999 | 449 | 786.9999 | 1097.9999 | 546 | 937.9999 | 1308.9999 | 638.9999 | 1084.9999 | 1509.9999 | 902.9999 | 1515.9999 | 2068.9998
1100 | 382.8 | 692.9999 | 961.3999 | 493.9 | 865.6999 | 1207.7999 | 600.5999 | 1031.7999 | 1439.8999 | 702.8999 | 1193.4999 | 1660.9998 | 993.2999 | 1667.5998 | 2275.8998
1200 | 417.6 | 755.9999 | 1048.7999 | 538.8 | 944.3999 | 1317.5999 | 655.1999 | 1125.5999 | 1570.7999 | 766.7999 | 1301.9999 | 1811.9998 | 1083.5999 | 1819.1998 | 2482.7998
1400 | 487.2 | 881.9999 | 1223.5999 | 628.5999 | 1101.7999 | 1537.1999 | 764.3999 | 1313.1999 | 1832.5998 | 894.5999 | 1518.9999 | 2113.9998 | 1264.1999 | 2122.3998 | 2896.5997
1500 | 522 | 944.9999 | 1310.9999 | 673.4999 | 1180.4999 | 1646.9999 | 818.9999 | 1406.9999 | 1963.4998 | 958.4999 | 1627.4999 | 2264.9998 | 1354.4999 | 2273.9998 | 3103.4997
1600 | 556.7999 | 1007.9999 | 1398.3999 | 718.3999 | 1259.1999 | 1756.7998 | 873.5999 | 1500.7999 | 2094.3998 | 1022.3999 | 1735.9998 | 2415.9998 | 1444.7999 | 2425.5998 | 3310.3997
1800 | 626.3999 | 1133.9999 | 1573.1999 | 808.1999 | 1416.5999 | 1976.3998 | 982.7999 | 1688.3998 | 2356.1998 | 1150.1999 | 1952.9998 | 2717.9998 | 1625.3999 | 2728.7998 | 3724.1997
2000 | 695.9999 | 1259.9999 | 1747.9998 | 897.9999 | 1573.9999 | 2195.9998 | 1091.9999 | 1875.9998 | 2617.9998 | 1277.9999 | 2169.9998 | 3019.9997 | 1805.9998 | 3031.9997 | 4137.9996
2200 | 765.5999 | 1385.9999 | 1922.7998 | 987.7999 | 1731.3998 | 2415.5998 | 1201.1999 | 2063.5998 | 2879.7997 | 1405.7999 | 2386.9998 | 3321.9997 | 1986.5998 | 3335.1997 | 4551.7996
2300 | 800.3999 | 1448.9999 | 2010.1998 | 1032.6999 | 1810.0998 | 2525.3998 | 1255.7999 | 2157.3998 | 3010.6997 | 1469.6999 | 2495.4998 | 3472.9997 | 2076.8998 | 3486.7997 | 4758.6996
2400 | 835.1999 | 1511.9999 | 2097.5998 | 1077.5999 | 1888.7998 | 2635.1998 | 1310.3999 | 2251.1998 | 3141.5997 | 1533.5999 | 2603.9998 | 3623.9997 | 2167.1998 | 3638.3997 | 4965.5995
2600 | 904.7999 | 1637.9999 | 2272.3998 | 1167.3999 | 2046.1998 | 2854.7997 | 1419.5999 | 2438.7998 | 3403.3997 | 1661.3999 | 2820.9997 | 3925.9996 | 2347.7998 | 3941.5996 | 5379.3995
2800 | 974.3999 | 1763.9998 | 2447.1998 | 1257.1999 | 2203.5998 | 3074.3997 | 1528.7999 | 2626.3998 | 3665.1997 | 1789.1998 | 3037.9997 | 4227.9996 | 2528.3998 | 4244.7996 | 5793.1995
3000 | 1043.9999 | 1889.9998 | 2621.9998 | 1346.9999 | 2360.9998 | 3293.9997 | 1637.9999 | 2813.9997 | 3926.9996 | 1916.9998 | 3254.9997 | 4529.9996 | 2708.9998 | 4547.9996 | 6206.9994

## Plint (200 mm)
Температура подачі , ⁰С | Температура звороту , ⁰С | Температура в приміщенні, ⁰С | ∆ Температур |  |  |  | Инструкція по використанню
Внести температури теплоносія на вході та виході радіатора, внести температуру в приміщенні (жовті ячейки). В таблиці знайти по типу, висоті та довжині потужність необхідного радіатору.
75 | 60 | 20 | 47.1026
Purmo Plint (H200 mm) |  |  |  |  | Purmo Plint (H200 mm) Plan/Ramo |  |  |  |  | Purmo Plint (H200 mm) Plan D/Ramo D
Тип радиатора | 21s | 22 | 33 | 44 | Тип радиатора | 21s | 22 | 33 | 44 | Тип радиатора | 21s | 22 | 33 | 44
Теплова потужність 75/65/20°С, Вт/м. | 549 | 724 | 1022 | 1337 | Теплова потужність 75/65/20°С, Вт/м. | 568 | 778 | 1098 | 1381 | Теплова потужність 75/65/20°С, Вт/м. | 553 | 747 | 1074 | 1341
Показник N | 1.3332 | 1.3269 | 1.3403 | 1.3516 | Показник N | 1.3341 | 1.303 | 1.3396 | 1.3644 | Показник N | 1.3063 | 1.3483 | 1.3361 | 1.3565
Довжина, мм | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт |  |  |  | Довжина, мм | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт |  |  |  | Довжина, мм | теплова потужність радіатора при вказаних умовах, Вт
600 | 305.5615 | 403.1058 | 568.5955 | 743.3741 | 600 | 316.1205 | 433.7554 | 610.9027 | 767.2846 | 600 | 308.2547 | 415.4104 | 597.6675 | 745.3923
700 | 356.4884 | 470.2901 | 663.3615 | 867.2698 | 700 | 368.8072 | 506.048 | 712.7198 | 895.1654 | 700 | 359.6305 | 484.6455 | 697.2787 | 869.6244
800 | 407.4153 | 537.4744 | 758.1274 | 991.1655 | 800 | 421.494 | 578.3406 | 814.5369 | 1023.0461 | 800 | 411.0063 | 553.8806 | 796.89 | 993.8564
900 | 458.3423 | 604.6587 | 852.8933 | 1115.0612 | 900 | 474.1807 | 650.6332 | 916.354 | 1150.9269 | 900 | 462.3821 | 623.1156 | 896.5012 | 1118.0885
1000 | 509.2692 | 671.843 | 947.6592 | 1238.9569 | 1000 | 526.8674 | 722.9257 | 1018.1711 | 1278.8077 | 1000 | 513.7578 | 692.3507 | 996.1125 | 1242.3205
1100 | 560.1961 | 739.0273 | 1042.4252 | 1362.8526 | 1100 | 579.5542 | 795.2183 | 1119.9882 | 1406.6884 | 1100 | 565.1336 | 761.5858 | 1095.7237 | 1366.5526
1200 | 611.123 | 806.2116 | 1137.1911 | 1486.7483 | 1200 | 632.2409 | 867.5109 | 1221.8054 | 1534.5692 | 1200 | 616.5094 | 830.8209 | 1195.3349 | 1490.7846
1400 | 712.9769 | 940.5802 | 1326.7229 | 1734.5396 | 1400 | 737.6144 | 1012.096 | 1425.4396 | 1790.3307 | 1400 | 719.261 | 969.291 | 1394.5574 | 1739.2487
1600 | 814.8307 | 1074.9488 | 1516.2548 | 1982.331 | 1600 | 842.9879 | 1156.6812 | 1629.0738 | 2046.0923 | 1600 | 822.0125 | 1107.7611 | 1593.7799 | 1987.7128
1800 | 916.6845 | 1209.3174 | 1705.7866 | 2230.1224 | 1800 | 948.3614 | 1301.2663 | 1832.708 | 2301.8538 | 1800 | 924.7641 | 1246.2313 | 1793.0024 | 2236.1769
2000 | 1018.5384 | 1343.686 | 1895.3185 | 2477.9138 | 2000 | 1053.7349 | 1445.8515 | 2036.3423 | 2557.6153 | 2000 | 1027.5157 | 1384.7014 | 1992.2249 | 2484.641
2300 | 1171.3191 | 1545.2389 | 2179.6163 | 2849.6008 | 2300 | 1211.7951 | 1662.7292 | 2341.7936 | 2941.2576 | 2300 | 1181.643 | 1592.4066 | 2291.0586 | 2857.3372
2600 | 1324.0999 | 1746.7918 | 2463.914 | 3221.2879 | 2600 | 1369.8554 | 1879.6069 | 2647.2449 | 3324.8999 | 2600 | 1335.7704 | 1800.1118 | 2589.8924 | 3230.0333
3000 | 1527.8076 | 2015.529 | 2842.9777 | 3716.8706 | 3000 | 1580.6023 | 2168.7772 | 3054.5134 | 3836.423 | 3000 | 1541.2735 | 2077.0521 | 2988.3374 | 3726.9615